
武汉白沙洲水厂4.06MW分布式

光伏发电项目
支架采购文件 

技术规范书
	2025年8月


目  录
21 总则


32 规范性引用文件


43 技术要求


43.1 混凝土屋面固定光伏支架一般要求


43.2 彩钢瓦屋面固定光伏支架一般要求


53.3 除锈方法及除锈等级要求


53.4 防腐要求


83.5 光伏支架材料要求


103.6 光伏支架钢构件制作加工要求


103.7 光伏支架结构钢零件和钢部件的加工


113.8 构件的组装及拼接


113.9 折弯检验


123.10 焊接工艺评定和焊接工艺规程


133.11 光伏支架构件热浸锌、镀锌铝镁等防腐涂装


143.12 钢构件制造质量检查


154 项目概况


165 其他


176 采购范围一览表




总则

1.0.1 本技术规范书适用于光伏固定式支架结构供货及技术服务的相关事宜，它提出了装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.0.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品，对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

1.0.3 本技术规范所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最高标准执行。

 规范性引用文件

合同中所有设备、备品备件，包括供货方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国家标准（GB）、电力、能源等行业标准（DL/NB/JGJ/QX等）和IEC标准及其它国际单位制（SI）等标准，这是对设备的最低要求。供货方如果采用自己的标准或规范，必须向需方提供中文和英文(若有)复印件并经需方同意后方可采用，但不能低于GB、DL（或NB/JGJ/QX等）和IEC（或SI/IEEE等）的有关规定。 

规范性引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件（若执行过程中有新版，应按新版要求执行）。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

NB/T 10115-2018   《光伏支架结构设计规程》
GB/T 9174-2008    《一般货物运输包装通用技术条件》

YB/T 9256-1996    《钢结构、管道涂装技术规程》

GB 50018-2002

《冷弯薄壁型钢结构设计规范》

GB 50205-2020

《钢结构工程施工质量验收标准》

GB 50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB 50661-2011

《钢结构焊接规范》

GB 50683-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 55001-2021     《工程结构通用规范》

GB 50794-2012     《光伏发电站施工规范》

GB/T 50796-2012   《光伏发电工程验收规范》

GB 50797-2012

《光伏发电站设计规范》

GB 50017-2017

《钢结构设计标准》

GB/T 8923.1-2011
《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》

GB/T 12612-2005
《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》

GB/T 13912-2020
《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》
除执行以上文件外，尚应符合其他现行相关规程规范。

技术要求
混凝土屋面固定光伏支架一般要求

除设计图纸中的具体规定外，钢结构的制作质量、尺寸的允许偏差值须符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的相关规定。

钢材的切割：钢结构构件采用机械切割的方式。

加工的成孔：钢结构构件采用机械成孔的方式。

钢结构的焊接：钢结构焊接须采取有效措施，避免薄壁钢构件在焊接过程中产生较大的焊接变形。焊接质量须满足《钢结构焊接规范》GB 50661-2011的相关规定。

所有光伏支架均须全部在工厂内加工完成，不允许在项目现场制作加工。

受弯构件的挠度不应超过下表要求：

表2  构件挠度容许值
	构件类别
	挠度容许值

	支架结构
	L/250

	檩条
	L/250


注： L为受弯构件的跨度。对悬臂梁，L为悬伸长度的2倍。

受拉和受压构件的长细比应满足下表：
表3  构件受压受拉长细比
	构件类别
	容许长细比

	受压构件
	主要承重构件
	150

	
	其它构件、支撑等
	200

	受拉构件
	主要构件
	350

	
	柱间支撑
	300

	
	其它支撑
	400


注：对承受静荷载的结构，可仅计算受拉构件在竖向平面内的长细比。
彩钢瓦屋面固定光伏支架一般要求
材料要求

3.2.1.1铝型材的选用和支架设计应符合《铝合金结构结构设计规范》GB50429的规定。铝型材（包括压块）选用6063-T5，铝合金表面阳极氧化原色AA15级。

3.2.1.2连接光伏组件（压块螺栓）为不锈钢螺栓，其性能应符合GB/T 3098.6-2000的相关规定。

3.2.1.3支架连接用的螺栓为不锈钢材质，A2-70，其性能应符合GB/T 3098.6-2000的相关规定。
除锈方法及除锈等级要求

钢构件须进行表面处理，除锈方法和除锈等级须符合《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》GB/T 8923.1-2011的相关规定。
除锈方法：钢构件可采用喷砂或喷丸的除锈方法，若采用化学除锈方法时，应选用具备除锈、磷化及钝化三个以上功能的处理液，其质量应符合《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》GB/T 12612-2005的相关规定。
除锈等级：除锈等级应达到Sa2.5要求。

 防腐要求

支架防腐应满足《光伏支架结构设计规程》第9.1.1条要求。
钢结构光伏支架采用热浸镀锌涂层、镀锌铝镁工艺涂层，若采用Q235B、Q355B型钢需采用热镀锌工艺，热浸镀锌须符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》GB/T 13912-2020的相关要求，镀锌层平均最小厚度不应小于65 μm。当采用镀锌铝镁工艺时，为保证防腐性能，最小镀层重量不应小于双面275 g/m2。
投标时需提供钢厂原材料的抗盐雾腐蚀时长的证明文件，同时供货方应提供满足本项目场地使用环境条件的专项防腐设计说明文件。供货方在满足上述材料防腐量的最低要求的同时，还需承诺确保在本电站场地的地质环境气候下，支架满足25年防腐要求，如达不到本项目防腐设计要求需由供货方承担相应的责任。
支架材料运输到场后，如运输中产生构件的防腐热浸锌层破损，由供货方负责修复，处理部位防腐能力应满足设计要求。
热镀锌（镀锌铝镁）厚度检测：镀锌层厚度按照《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》GB/T 13912-2020提供货方法进行检测。
热浸镀锌（镀锌铝镁）防变形措施：供货方给出具体防变形镀锌方案，以防止构件在热浸镀锌（镀锌铝镁）后产生明显的变形。

供应商需提供支架的的中盐雾试验相关测试报告，盐雾试验时间不少于432h, 需达到 GB/T 6461-2002《金属基体上的金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的 试样和试样的评级》评级中的 Rp7 级要求以上。
当采用热镀锌、镀锌铝镁工艺时，防腐质量应满足25年工程使用周期要求。
热浸锌工艺及要求（镀锌铝镁参照相关工艺要求）

（1) 热浸锌工艺不应少于以下工艺环节：

工件→脱脂→水洗→酸洗→水洗→浸助镀溶剂→烘干预热→热镀锌→整理→冷却→钝化→漂洗→干燥→检验。

（2）热浸锌试制

镀件在热浸锌前，应取（一组试件数量为3个）一组试件（本试件和支架是同炉批号）进行热浸锌试验，通过试验得出热浸锌设计厚度所需的时间和温度，同一炉批号的支架至少进行一次试验。

（3）挂料工件之间要保持一定的间距，不得有重叠，保证热浸锌构件表面能与化学处理液充分接触。

（4）镀件浸锌前表面不得附着油漆、沥青、环氧树脂、重油等不溶酸碱的物质，不得有残余焊渣；镀件若为全封闭、半封闭构件，检查是否有流锌孔，没有的应进行开孔处理（开孔须是机械电钻开孔，不允许用气焊类设备开孔），孔径大小与镀件体积匹配；镀件不得有缺口、凹陷、开裂、变形等缺陷。

（5）脱脂要求：

脱脂的合格标准是镀件表面无油污杂质附着。脱脂液的温度控制在40℃~50℃，脱脂时间根据油污程度而定，一般为10~15分钟。脱脂后出液面时，应将其倾斜15°~30°，上下反复冲刷2~4次后保持倾斜角度滴干液体，避免将脱脂剂成份带入酸洗槽。

（6）酸洗要求：

酸洗的合格标准是镀件表面呈银灰色，表面光滑无黑褐色斑块、斑点存在，无油污杂质附着。镀件酸洗完成后从酸槽内吊出，应将其倾斜15°~30°，上下反复冲刷2~4次，去除沉积在构件上的杂物和减少构件表面铁离子浓度，保持倾斜角度悬空0.5~1分钟，待酸液滴干后方可放入助渡槽内。镀件酸洗前要进行检查，发现镀件有材料缺陷、附着油漆、焊渣、构件挂具不牢固等，要返回处理。

（7）助镀要求：

助镀的合格标准是镀件表面有一层明显的青灰色助镀膜。助镀液的工作温度控制在65℃~75℃之间，每天要求对助镀液的温度进行测定和记录。镀件在助镀液的浸泡时间一般为1~3分钟，具体需要根据镀件的厚度、重量而定。镀件吊出助镀槽后要滴干助镀液，镀件与空气接触时间一般控制在15分钟以内，镀件与空气接触时间过长须重新进行助镀。镀件上有焊接构件的，主要表面的焊缝部位必须涂刷高浓度氯化锌、氯化氨溶液，以助于焊缝部位与锌铁合金充分反应。

（8）浸锌要求：

浸锌的合格标准是镀锌时间在规定范围内，镀件表面呈实用性光滑、无积灰和积锌，无不可修复性热变形。锌池温度控制在433℃~450℃之间，实际操作中镀锌温度根据镀锌技术要求、材质而定。镀锌时间掌握原则是锌液表面无气泡翻出，反应的锌灰充分释放到锌液表面上，镀件上无积锌存在，通常浸锌时间为1.5~12分钟，任何镀件浸锌的时间不得超出15分钟。镀件从锌池提出后，要立即清除镀件下液体锌的滴瘤，并快速吊入冷却槽。

（9）冷却要求：

冷却介质为清洁水，温度在25℃~50℃之间；冷却时间一般为1~3分钟，不宜过长。镀件从冷却槽吊起后待冷却水滴净后再进入钝化池。

（10）钝化要求：

钝化的合格标准是镀件表面形成一层淡黄绿色钝化膜，且纯锌层未被溶解。镀件钝化时间一般为30秒~40秒。镀件从钝化槽取出时一定要把钝化液滴干。

3、成品热浸锌件要求

（1）外观要求

目测所有热浸锌制件表面应平滑，无滴瘤，无起皮，无漏镀，无残留的溶剂渣，无粗糙和锌刺。

（2）锌层厚度

锌层厚度检测方法按磁性法或称量法执行。

（3）附着力试验

每一炉批号须进行不少于依次的附着力试验，试验方法按GB/T 13912执行。

（4）螺栓、螺母、垫片

螺栓、螺母、垫片防腐采用热浸锌处理或达克罗处理；热浸锌处理厚度要求按GB/T 13912执行；采用达克罗防腐处理，应满足：涂层厚度≥8μm（涂锌片层并经铬酸盐钝化）。

（5）漏镀和修复

镀锌件若有漏镀和修复问题，按照GB/T 13912执行。

 光伏支架材料要求

严格按照本技术规范及后续施工图的要求采购和加工材料。其支架设计必须安装牢固可靠，抗风压、雪压能力符合项目所在地要求，保证25年的正常使用寿命。

一般要求 

加工材料和外购件

1、光伏支架制作使用的全部钢材、焊接材料、外购件和涂装材料均应由供货方按计划自行采购。

2、加工材料和外购件运抵现场后，供货方应自行负责检查验收，并应接受监理人的不定期抽检，每批到货的材料均应附有产品合格证、质量保证书或出厂试验报告等相关证明资料，并按规范规定需要进行二次复检的材料应进行二次复检，合格后方可用于加工制作。

屋面光伏支架钢材

1、用于钢结构支架的钢材应按设计图纸的品种和规格进行采购，材料采用Q235B、Q355B钢材时，钢材的材质质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018。支架材质除满足设计图纸要求外，镀铝镁锌钢材必须选用大钢厂的产品如：酒钢、首钢、唐钢等。如选用同等规模的其它钢厂，须经招标方确认。

2、供货方给招标方提供详细的钢板制造厂及检验机构的资质材料，并经过招标方认可后方能进行材料采购及检验工作。所用原材料需具备含有日期、盖章和签名的产品出厂合格证明，原材料出厂证明文件、钢板规格复检报告、具有市级及以上资质的独立第三方出具的材料复检报告和焊接工艺评定报告在产品生产前提交给监造方。

3、钢板的厚度：按施工图设计要求执行，且钢构件最小壁厚不低于现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012和《光伏支架结构设计规程》NB/T 10115-2018。同时，必须满足钢材的厚度不得低于2.0mm。
4、原材料进厂后，须进行外观检查；每批钢材的材质单必须提交给监造人员审核。

5、钢材理化试验抽检范围及数量：抽检范围是组件支架的檩条、斜梁、立柱、斜撑；抽检的数量是同一钢厂用于檩条、斜梁、立柱、斜撑等构件的原材料须每种构件取一个样本送检测机构；若是多家钢厂提供的原材料，每家钢厂的原材料均须做理化试验，范围和数量参照本条一家钢厂的抽检数量范围执行，检测机构须是具有资质第三方检测机构，并将理化试验报告提交给监造人员审核。

6、钢材表面不得有裂纹、结疤、折叠、麻纹、气泡和夹杂；钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

7、钢材应存放在干燥通风的仓库内，注意防止锈蚀和污染。

8、钢材应分类堆放，挂牌注明品种、规格和批号，搁置稳妥，防止变形和损伤。

彩钢瓦光伏支架钢材

3.5.3.1支架工程的铝合金应按施工图纸规定的品种和规格进行采购，严禁使用不符合相关要求的规格，铝合金、钢材的材质应符合现行国家标准。
3.5.3.2 应保证切割部位准确、切口整齐，切割前应将切割区域表面的腐蚀斑点、气泡、污物等清除干净，断口处不应有分层、夹渣等。
3.5.3.3 螺栓孔周边应无毛刺、破裂、喇叭口和凹凸的痕迹、切削应清除干净。
3.5.3.4 螺栓孔的允许偏差必须符合GB 50576-2010表7.5.1-2的规定，螺栓孔孔距的允许偏差应符合GB 50576-2010中7.5.2的规定。
3.5.3.5 构件的尺寸偏差必须符合《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576-2010中7.2.3章节规定。铝型材构件允许偏差：当构件长度L≤6m时，其长度偏差不大于+10mm；当构件长度L>6m时，其长度偏差不大于+15mm。
3.5.3.6 支架构件厚度不得出现负公差。
3.5.3.7 连接光伏组件的压块尺寸及与组件配合尺寸应依据光伏组件厂家要求确定，压块长度不小于60mm，配合部分应具有齿牙相啮合。
焊接材料

1、焊接材料应按图纸及规程的要求选用，并应符合现行国家标准。

2、焊接材料必须分类存放在干燥通风良好的仓库内，库房内温度不应低于5℃，相对湿度不大于70%。
3、焊接选用的材料应符合下列要求：
（1）手工焊接用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117 或《低合金钢焊条》GB/T 5118 的规定。选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应。

（2）自动焊接或半自动焊接用的焊丝，应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T 14957的规定。选择的焊丝和焊剂应与主体金属相适应。

（3）二氧化碳气体保护焊接用的焊丝，应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110 的规定。

（4）当Q235钢和Q355钢相焊接时，宜采用与Q235钢相适应的焊条或焊丝。

外购件

1、按设计图纸要求采购的不锈钢螺栓及其它零部件应符合现行国家标准。

2、外购件应注意轻装轻卸，在室内按批号、规格分类存放，防止生锈、污染和损坏螺纹。

防腐涂装材料

1、涂装材料应与设计对应并应符合现行国家标准。

2、涂装材料及其辅助材料应贮于5℃～35℃通风良好的库房内，按原包装密封保管；若制造厂另有规定，则应按制造厂规定执行。

 光伏支架钢构件制作加工要求

按双方协商后的光伏支架加工制作的设计图纸进行加工制作。供货方需提供加工图及计算书给甲方和设计院确认后方可进行下料加工。

根据制造工艺，需对设计图纸进行局部修改时，应经设计人同意，业主、发包人、监理人批准，不得因此要求增加额外支付。

构件上应避免刻伤。放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收余量及切割、刨边和铣平等加工余量。

 光伏支架结构钢零件和钢部件的加工

光伏支架钢构件在大量制作生产前应进行少量模拟加工制作，并进行试装，试装检验合格后，再进行批量加工制作。

切割

应保证切割部位准确、切口整齐，切割前应将钢材切割区域表面的锈、污物等清除干净，切割后应清除毛刺、熔渣和飞溅物。

矫正

钢材切割后应矫正，其标准应符合《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB 50018
-2002第11.1.3的规定。

制孔

螺栓孔周边应无毛刺、破裂、喇叭口和凹凸的痕迹、切削应清除干净。

螺栓连接

螺栓孔的允许偏差必须符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020表7.7.1-2的规定；螺栓孔孔距的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020表7.7.2的规定。

螺栓孔孔距的允许偏差超过规范规定的允许偏差时，应采用与母材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。
钢构件外形尺寸的允许偏差《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6728-2002和《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6723-2008相关规定，不一致时按高标准执行。
 构件的组装及拼接

支架钢构件在大量制作生产前应进行少量（不同长度的支架至少做一次）模拟加工制作及现场试装，组装检验合格后，再进行批量加工制作。构件组装和拼装应符合《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB 50018-2002第11.1.5的有关规定。

焊接连接组装的允许偏差应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020中表8.3.3的规定。

对顶紧接触面应有75%的部位以上的面积紧贴，检查方法应满足《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020第8.4.2条规定，顶紧面应经检查合格后，方能施焊，并作好记录。
 折弯检验
1、折弯表面无毛刺、破裂、裂纹等机械损伤，弯角处无开裂、深压痕等现象。
2、折弯好的产品几何形状及尺寸应符合设计生产图纸要求。
3、折弯方向与设计图纸相符，形状满足要求，带毛刺的剪切冲裁面处于弯曲件内侧。
4、相同规格的C型钢折弯半径须相同，相同规格的U型钢折弯半径须相同。
 焊接工艺评定和焊接工艺规程

对首次使用的钢材，以及改变焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行焊接工艺评定。焊接工艺评定规则应按《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011第5节的规定进行，焊接工艺评定报告格式可参考《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011附录A第A.0.1条的规定。焊接工艺评定报告应报送人、需方、监理人审批。

焊工

1、用于加工生产的焊工应持有上岗合格证。合格证应注明证件有效期限和焊工施焊的范围等。焊工参加焊接工作中断6个月以上的，应重新进行考试。

2、焊工应严格按焊接工艺规定的施焊顺序和方法以及焊接参数进行焊接。焊接过程中应随时自控好构件制造和钢结构安装的变形。

焊接

1、焊接材料应储存在干燥、通风良好的地方，并有专人保管。使用前，必须按产品使用说明书规定的技术要求进行烘焙，保护气体的纯度应符合工艺要求。低氢型焊条烘焙后应放在保温箱（筒）内，随用随取。焊丝、焊钉在使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。

2、超过保质期的焊接材料、药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮的焊剂及熔烧过的渣壳，均禁止使用。

3、焊接应符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002第11.1.6条的规定，且应符合《钢结构焊接规范》GB 50661-2011的规定。

4、焊缝外观质量标准应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020表5.2.8-1的规定。

5、焊接环境应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011中3.0.5的规定。

6、焊接工作完毕后，焊工应清理焊缝表面。

焊缝质量检验

焊缝质量合格率要求为100%，其它质检要求按《钢结构焊接规范》GB 50661-2011执行，供货方应按加工制作图纸规定的焊缝质量等级，对焊缝进行外观检查（检查率100%）和无损检验（不低于抽检率20%），若加工图未明确焊缝质量等级，则按照二级焊缝质量标准执行。无损检测须是有资质的第三方检测机构执行及出具检测报告（费用由供货方承担）。检测人员必须持有国家有关专业部门签发的无损检测资格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。
1、外观检查。应按《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020表5.2.8-1所列的外观缺陷项目，对全部焊缝进行外观检查。

2、焊缝质量检验报告。供货方应向监理人提交一份附有上述检验记录的焊缝质量检验报告，供监理人进行光伏支架钢构件验收用。

焊缝缺陷处理

经检查确认必须返修的焊缝缺陷，应由供货方提出返修措施，经监理人同意后进行返修。返修后的原缺陷部位仍需按规定进行检验，同一部位的返修次数不应超过两次。当返修次数超过两次时，应重新制定新的返修措施报监理人批准后实施，并且返修后的焊缝应重新进行检验。
光伏支架构件热浸锌、镀锌铝镁等防腐涂装
构件制作的质量检验合格后，应严格按规程规范要求对构件进行涂装防腐，尤其是热镀锌（镀锌铝镁）层干膜厚度必须满足规程规范要求，确保在本项目场地地质环境气候下，光伏支架满足25年防腐要求；运输到场后，如运输中产生构件的非连接部位及焊接或局部防腐破损部位应由供货方进行防腐处理，处理部位防腐能力应满足规程规范要求。

构件涂装前应对其表面进行除锈处理。除锈方法和除锈等级应符合设计及规范要求，除锈质量应符合YB/T 9256-96第2.6节的规定。除锈合格后，应立即涂装，在潮湿气候条件下4h内完成；在气候较好条件下不超过12h；在有雨、雾、雪、风沙及灰尘较大的户外环境中禁止进行涂装作业。

构件涂装时的环境温度和相对湿度，应遵守产品使用说明书的规定。在产品使用说明书未规定时，环境温度应控制在5℃～38℃，相对湿度应小于85％，构件表面不低于露点以上3℃。涂装后4h内不得淋雨和日光暴晒。

构件涂装遍数、涂层厚度均应符合规范要求。当涂装无明确规定时，涂装的遍数及干膜总厚度应满足规范及操作规程的规定，并保证在本项目场地的地质环境气候下，光伏支架构件防腐涂装具备至少25年防腐能力。当工作日使用的涂料应在当工作日配置，并不得随意添加稀释剂。

不得使用超过保质期的涂装材料。由于贮存不当而影响涂装材料的质量时，必须重新检验，并经监理人同意后方能使用。目测涂装质量应符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002第11.2.9的规定。

 钢构件制造质量检查

钢构件外形尺寸的允许偏差应满足图纸设计及钢结构验收规范要求，并应符合下列规定：构件的外形尺寸的允许偏差，应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020表8.5.8的规定。

应按本章有关条款进行光伏支架钢构件质量自检，并作好检查记录。监理人定期进行抽检，检查记录及报告作为光伏支架钢构件的验收资料。

特别说明:

1．光伏支架结构的设计使用年限为25年，结构重要性系数为1.0。

2．组件与檩条之间采铝合金压码进行固定，压码采用不锈钢螺栓（配两平垫加一弹垫，采用防松螺帽）的形式连接。
3．需方可以根据实际工程情况调整光伏支架相关型号规格及长度，供货方应承诺更改型号规格或长度后的光伏支架报价不超出实际用钢量比例。

4 项目概况

4.1项目名称

武汉白沙洲水厂4.06MW分布式光伏发电项目。                

4.2项目地点及规模

武汉白沙洲水厂4.06MW分布式光伏发电项目位于湖北省武汉市洪山区青菱乡建和村，西邻武金堤路，交通条件较为便利。场址中心坐标为东经114°25'18.4600"、北纬30°47'33.9400"，海拔高度约为28米，直流侧装机容量4.85415MWp，交流侧装机容量4.06MW，其中本期拟利用滤池、沉淀池、清水池，可利用面积约35576㎡。

5 其他
对于光伏组件支架技术要求本规范书未提到的部分，按以下标准执行：
《工程结构通用规范》GB 55001-2021 
《钢结构设计标准》GB 50017-2017
《光伏支架结构设计规程》NB/T 10115-2018

《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB 11345-2013

《焊缝无损检测射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》GB 3323.1-2019
《焊缝无损检测射线检测 第2部分：使用数字化探测器的X和伽玛射线技术》GB 3323.2-2019
《钢结构焊接规范》GB 50661-2011
《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T 9256-1996

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002

《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011

《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020

《承压设备焊接工艺评定 压力容器焊接规程》NB/T 47014～47016-2011
《普通螺纹基本尺寸》GB/T 196-2003 
《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T 3103.1-2002
《普通螺纹公差》GB/T 197-2018
《六角头螺栓》GB/T 5782-2016
《钢结构焊接规范》GB 50661-2011
《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709-2006
《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

《形状和位置公差 未注公差值》 GB/T 1184-1996

《无损检测 焊缝磁粉检测》JB/T 6061-2007 

以上协议均以现行最新版为准。
6 采购范围一览表
6.1彩钢瓦屋面
	货物名称
	规格
(主要技术参数)
	单位
	数量
	交货地点
	交货时间
	备注

	导轨
	AL6063-T5铝合金H型
	米
	2340
	
	
	含导轨连接件

	夹具
	现场确认
	个
	2760
	
	
	含配套螺栓、螺母及垫片

	边压码
	铝合金
	个
	320
	
	
	含配套螺栓、螺母及垫片

	中压码
	铝合金
	个
	1836
	
	
	含配套螺栓、螺母及垫片

	运维通道
	钢格栅，500mm宽
	米
	260
	
	
	Q235B

	导轨
	AL6063-T5铝合金H型
	米
	260
	
	
	含导轨连接件

	夹具
	现场确认
	个
	520
	
	
	含配套螺栓、螺母及垫片

	走道板夹子
	厂家根据钢格栅规格配置
	个
	520
	
	
	含配套螺栓

	围栏
	详见图纸
	m
	300
	
	
	Q235B


6.2混凝土屋面
	货物名称
	规格
(主要技术参数)
	单位
	数量
	交货地点
	交货时间
	备注

	檩条
	热镀锌U型钢52X41X2.0
	米
	16060
	
	
	Q335B，含导轨连接件（厂家放样确定）

	斜梁
	热镀锌U型钢41X41X2.0
	米
	7469
	
	
	Q355B

	立柱
	热镀锌U型钢41X41X2.0
	米
	3375
	
	
	Q355B

	柱底座
	详节点图
	个
	5510
	
	
	Q235B

	三角件1
	详节点图
	个
	12510
	
	
	Q235B

	三角件2
	详节点图
	个
	355
	
	
	Q235B

	螺栓1
	M10*75(外六角)
	个
	13810
	
	
	两平垫一弹垫一螺母

	螺栓2
	M10*30(外六角)
	个
	28380
	
	
	配1大平垫、1垫片、1弹垫、1螺母

	水平拉杆
	∅10
	m
	5050
	
	
	Q235B，含配螺母及垫片

	拉杆转接件
	L100*63*6
	个
	2380
	
	
	Q235B，含配螺母及垫片

	边压码
	铝合金
	个
	2433
	
	
	含配套螺栓、螺母及垫片

	中压码
	铝合金
	个
	12431
	
	
	含配套螺栓、螺母及垫片

	逆变器支架
	详见图纸
	座
	14
	
	
	Q235B

	围栏
	详见图纸
	m
	530
	
	
	Q235B


采购量清单以厂家实际放样为准。
1
15

