武汉白沙洲水厂4.06MW分布式光伏发电项目

技术规范书  
二次设备（综自设备）及通信设备 
目  录
1

1、总则
...............................................................................................
2

2、技术要求

20

3 组屏方案

20

4. 屏体要求

21

5. 设计联络会

21

6. 技术服务和工厂培训

22

7. 质量保证和试验

23

8. 包装、运输和储存

23

9. 其它
.............................................................................................
24

10.供货范围

28

11.差异表




1、总则

1.1 一般规定

1.1.1本设备技术规范书使用范围仅限于武汉白沙洲水厂4.06MW分布式光伏发电项目中二次综自系统及通信设备的招标，包括括光伏电站综合自动化监控系统、调度自动化及通信设备等。

本招标技术规范中列举了有关技术参数作为推荐值，它提出了本系统的结构设计、系统设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、服务、技术支持等方面的技术要求。

1.1.2 投标方提供的设备及服务应满足国家、行业相关标准及本规范书的要求。

1.1.3 投标方应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标者提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。

1.1.4 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标者应提供符合IEC最新版本的标准和本规范书要求的成熟系统和优质产品。

1.1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.6 如果投标者没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的系统及设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.7 本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

1.2 工作范围

投标方应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件、设备调试和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

1.2.1 分布式光伏电站监控系统、通信设备和配套设备包括：分布式光伏电站监控系统、交直流电源、调度自动化及二次安防设备、通信设备、配套材料及辅助设施的供货，以及这些设备的现场调试、参加验收、投运及售后服务等。
1.2.2 与其它厂家智能设备（如有）的数据通信，根据招标方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性、实时性，并在验收前，通过联调。

1.2.3 提供必要的备品备件及专用工具。

1.2.4 提供技术资料，包括：

  ·技术规范书；

  ·设备规范清单；

  ·各单项设备产品说明书及原理图；

  ·各控制对象的逻辑框图；
  ·屏柜布置及端子排安装接线图；

  ·试验及测试报告；

  ·用户使用及维护手册等。

1.3 招标范围

二次设备（综自设备）：光伏电站监控系统（含站控层、间隔层设备）、远动通信装置、电能质量监测装置、继电保护装置、交直流电源、光功率预测、AGC/AVC系统等。

通信设备：光纤通信设备、交换机、路由器、纵向加密装置、调度数据网设备等。

附属设备：机柜、防雷接地设备、线缆及辅材等。

2、技术要求

2.1 通用要求

符合国家标准（GB/T）、能源局（NB/T）、电力行业（DL/T）等相关规范，包括但不限于：

《光伏电站监控系统技术规范》（GB/T 31366）

《电力系统调度自动化设计规程》（DL/T 5003）

《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委〔2014〕14号令）

防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）

国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）继电保护专业重点实施要求
电网与电厂自动化系统及调度数据网络安全防护规定 （国家经济贸易委员会第30号令，2002年）

DL/T 720-2013

  电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件
DL/T1075-2016      数字式保护测控装置通用技术条件

DL/T 687-2010       微机型防止电气操作装置通用技术条件

DL 476-2012

  电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 5137-2001
  电测量及电能计量装置设计技术规程

GB/T 50063-2017    电力装置电测量仪表装置设计规范

GB/T 13729-2019    远动终端设备 

DL/T 630-2020
      交流采样远动终端技术条件

GB/T 19862      电能质量 监测设备通用要求

GB/T 24337    电能质量 公用电网间谐波

DL/T 1227     电能质量监测装置技术规范

DL/T 637
   阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

DL/T 459
   电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T 781
  电力用高频开关整流模块

DL/T 5044
  电力工程直流系统设计技术规程

DL/T 724
  电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程

DL/T 5136
  火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T 5137
  电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 1074
   电力用直流和交流一体化不间断电源设备

DL/T 857
   发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件

YD/T 1058
   通信用高频开关电源系统

YD/T 5027
   通信电源集中监控系统工程设计规范

所有设备的设计，制造，检查，试验及特性除本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准，以及国际单位制（SI）。当某项要求在上述几种标准中不一致时，按国家颁布的较高标准执行。

2.2 一般技术要求

2.2.1 使用环境条件
	序号
	名
称
	单位
	项目需求值

	1
	周围空气温度
	最高气温
	℃
	40

	
	
	最低气温
	℃
	-25

	
	
	最大日温差
	K
	25

	2
	海拔
	m
	＜1000

	3
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	4
	抗震设防烈度
	
	6度

	5
	耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67）
	m/s​2
	2

	6
	由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的共模电压的幅值
	kV
	≤1.6


2.2.2 电源

分布式光伏电站监控系统站控层后台监控服务器等设备采用交流不停电电源（UPS）供电，间隔层设备由站用220V直流系统供电。
直流电源电压额定值为220V，直流电源电压在-20%～+15%的范围内变化时，装置应正确工作；直流电源电压纹波系数≤5%时，装置应正确工作；交流电源电压额定值220V，50Hz，当交流电源电压在-15%～+15%的范围内，谐波分量≤5%，频率在-5%～+5%之间变化时，装置应正确工作。

2.2.3 接地

为了消除设备之间的电位差和噪声干扰，二次设备预制舱内设置等电位接地网，等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50 mm2的铜排（缆）与站内的主接地网可靠接地，每面屏内应有足够截面的接地铜排（不小于100mm2），屏和设备都应该有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股铜线连接到接地铜排上来接地。有电源输入的屏（柜）必须有接地接到交流电源所在的接地网上。向分布式光伏电站监控系统二次设备供电的交流电源必须有中性线（零线）回路，中性线应在电源处与接地网相连。信号接地应采用并联一点接地方式。

机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均应可靠接地，控制电缆的屏蔽层两端或一端应可靠接地，所有敏感电子装置的工作接地应不与安全地或保护地混接。分布式光伏电站监控系统各间隔之间，间隔层与站控层之间的连接，以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采用电气隔离措施，不破坏“一点接地”的原则。

2.2.4 抗干扰

二次设备安装于无电磁屏蔽二次设备预制舱内，设备自身应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求。在雷击过电压及操作过电压发生及一次设备出现短路故障时，投标方设备均不应误动作。在通信信道装设通信信道防雷器，必要时，在各种装置的交、直流电源输入处设电源防雷器。所有设备均应满足下列抗扰度试验等级要求：

·对静电放电干扰

    符合GB/T 17626.2 

4级

·对辐射电磁场干扰

    符合GB/T 17626.3

3级(网络要求4级)

·对电快速瞬变干扰


符合GB/T 17626.4

4级

·对浪涌（冲击）抗扰度

符合GB/T 17626.5

3级

·对电磁感应的传导      
    符合GB/T 17626.6
   
3级

·对工频磁场抗扰度


符合GB/T 17626.8

4级

·对脉冲磁场抗扰度

    符合GB/T 17626.9

5级

·对阻尼振荡磁场抗扰度

符合GB/T 17626.10
    5级

·对振荡波抗扰度


    符合GB/T 17626.12
    2级(信号端口)

2.3 光伏电站监控系统技术要求

本光伏电站采用微机保护、微机监控的分布式光伏电站监控系统。

2.3.1 监控系统结构

本工程分布式光伏电站监控系统由间隔层、网络层及站控层三部分组成，网络层与间隔层直接连接或通过规约转换装置连接，网络层与站控层通过有线通讯连接，并用分层分布式和开放式网络系统实现连接。
间隔层网络宜采用工业以太网，也可采用1Mbps及以上传输速率的现场总线组网。间隔层设备之间的通信介质采用屏蔽双绞线。屏蔽双绞线应满足系统通信速率和可靠性要求，传输速率满足自动化系统实时性要求。通信电缆、网络线宜与其它电缆分层敷设，无铠装的通信电缆、网络线必须穿管敷设。

当站控层网络与间隔层网络不具备直接连接条件的情况下，可通过规约转换装置连接。

投标方可根据自身产品的特点配置组网。

2.3.2 监控系统配置要求

硬件配置：
站控层：服务器、工作站、网络打印机、双北斗对时装置。
间隔层：通讯管理机、智能测控装置（支持逆变器、箱变、环境监测等数据采集）。
功能要求：
实时监测：光伏组件、逆变器、箱变、并网点等设备运行状态及电气参数。
数据处理：历史数据存储（≥3年）、报表生成、事件顺序记录（SOE）。
通信接口：支持IEC 60870-5-104、Modbus TCP/RTU、DL/T 645等协议，与调度主站及本地SCADA系统无缝对接。
可靠性：系统可用率≥99.9%，平均无故障时间（MTBF）≥50,000小时。
2.3.3 远动通信装置

支持双通道热备，具备数据转发及规约转换功能，满足电网调度信息接入要求。
2.3.4 监控系统功能要求

2.3.4.1系统管理功能

系统应支持用户管理功能，新增用户、删除用户、用户权限管理授权等子功能操作应简单易用，且新增用户必须有必填字段：包括用户姓名、单位、职务、联系电话及备注信息。

 2.3.4.1.2日志管理

系统应对所有操作进行统一日志记录及管理，例如创建用户，角色权限分配，遥控操作、数据查询等。

 2.3.4.1.3系统告警功能

系统支持统一的基于消息总线的告警消息发送接口，并统一告警定义实现统一的实时告警窗显示和历史告警查询。告警窗应支持不同告警类型按字段设置不同显示效果的功能，告警窗支持批量确认功能，支持告警窗设置不同标签页以分别显示不同类型告警的功能，重要告警信息应至少支持告警语音播报\告警铃声其中一种。告警窗可以依据设备、时间、等级等条件，采用时序数据库，能够高效的进行历史告警查询。

故障告警历史记录：故障告警记录包含故障告警时间、代码、等级、具体故障信息。能够依据故障类型、设备进行告警的分级分类功能，同时具备SOE功能，能够精准记录故障发生的时间顺序。

2.3.4.2系统数据查询功能

2.3.4.2.1历史数据查询
应记录所有远程或手动操作记录及相关详细信息（时间，操作者，操作内容等）以便后续分析使用数据，存储数据量参考验收标准。应支持历史告警信息按类型、按告警源分类查询。系统需提供对故障历史、数据历史、操作历史至少五年内数据存储能力。

2.3.4.2.2历史曲线查询

系统能够任意指定若干个测点及其查询时间范围，方便的进行历史数据读取并显示在同一坐标轴内，将运行中的问题直观的展示出来。
2.3.4.3数据采集与控制功能

2.3.4.3.1数据采集

平台系统应能采集项目区域光伏板、逆变器、并网点一二次设备等的实时运行数据；考虑到各物理量变化速度不一，需要为各类物理量选择合适的采样频率。

2.3.4.3.2设备遥控

应能对系统内的可控设备进行遥控，对遥控返回结果进行分析，对遥控失败原因给出解释。

2.3.4.3.3设备网络状态监视

对系统设备通信状态进行监视，对通信失联或通信异常的设备进行识别并显示。

2.3.4.4一览展示

系统B/S架构，提供友好的展示、操作界面，具备所有光伏子站集中监视展示的功能，展示内容包括厂区装机分布；发电功率、发电量等实时数据统计；电量统计；告警统计；节能减排等信息。
2.3.4.5光伏综合监控功能

采集及展示数据包括但不限于如下：

环境监测仪数据（包括但不限于）：天气、温度、湿度、辐照强度、日辐射量等。

逆变器数据（包括但不限于）：输入、输出功率、光伏板发电效率、模块运行状态、运行告警信息和总发电量、有功功率、无功功率、电网频率、直流电压、直流电流、三相电压、三相电流、机内温度等数据。

综合展示数据（包括但不限于）：各子站光伏发电量日、月、年排名情况，各子站光伏发电效率与逆变器效率的日、月、年排名情况等。

2.3.4.6负荷综合监控功能

采集及展示数据包括但不限于如下：

负荷监控数据（包括但不限于）：总负荷功率曲线、重要负荷的功率曲线、选定时间段内的分时用电量、以及各类负荷的实时用电功率。日负荷功率曲线：微网内今日总负荷功率曲线（除充电负荷以外的负荷）；分时段用电量：选定时间段内的日负荷分时段用电量对比；负荷预测：负荷预测曲线与实际功率曲线对比图。

配电柜一二次设备、并网点一二次设备、光功率预测、附属设备的相关数据。

2.3.4.7运维管理功能

提供方便快捷的报表编辑及浏览功能。系统各项监控数据应该支持统计、分析保存入数据库中，同时支持以固定报表格式以供时间检索、分类查询、输出、打印。
2.3.4.8接口预留

远程升级接口预留：预留接口可实现自动搜索云端更新文件功能，支持远程升级。

2.4.监控及保护装置要求

2.4.1 电能质量监测装置

1、根据光伏并网要求，电能质量装置需满足A级，采样率不低于1024点/周波；通过国家级以上实验室进行的A级电能质量监测终端型式检验，并可提供检验报告；满足国家电网技术要求，并提供网络安全报告；
2、基本功能

a）应具备IEC 61000-4-30 A级电能质量监测设备功能。电压偏差与合格率统计、频率偏差与合格率统计、三相电压不平衡度、三相电压/电流序分量、谐波监测（必须监测谐波电压、电流含有率2-63次、谐波电流有效值2-63次、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、谐波相角、间谐波）、闪变、电压波动、快速电压变动、电网信号电压；事件类型（必须监测电压瞬变、电压暂降、电压暂升、短时电压中断）、事件数据（电压电流波形、暂态事件特征值）；故障录波（开关量、越限、突变量、电压扰动等触发波形记录）、定时录波和有效值记录；

b）实时电压、电流、有功、无功、视在功率、功率因数、频率测量，同时能给出上述数据趋势图。

3、采用无风扇、无机械转动机构、低功耗装置、嵌入式操作系统、电子盘存贮数据。采用嵌入式CPU芯片结构，软件上结合嵌入式实时多任务操作系统，不能使用Windows、Linux等商用计算机操作系统，严禁采用工控机模式；

4、具备5英寸TFT高分辨率彩色液晶显示屏，中英文显示，显示内容应包括：测量值、实时波形、谐波功率及电能、SOE事件记录（包括事件波形、ITIC曲线等）、谐波棒图、矢量图、DI/DO、电压合格率统计、模拟指针等，并具有电能质量指标越限报警指示灯。

5、具备2路以太网和2路RS-485通信接口，通信协议采用IEC 61850、Modbus RTU、Modbus TCP/IP、SNTP等标准、通用、开放的协议，并支持以太网关Ethernet Gateway功能，并内置Web 功能；

6、具备软件对时（SNTP、Modbus、IEEE 1588）和硬件对时（GPS秒脉冲、IRIG-B、DI秒脉冲）；

7、面板可一键生成稳态限值，根据电压等级、基准短路容量、最小短路容量、用户协议容量、供电设备容量按国标要求自动配置电能质量稳态限值。
2.4.2 防孤岛保护装置

2.4.2.1 功能要点

1)装置应采用不低于32位CPU微处理器，不低于16位的高性能的同步采样A/D转换模块、带数据存储掉电不丢失的存储芯片，高性能的硬件系统构成数字式继电保护装置；

2)装置应具备大液晶的显示，友好的中文图形化界面，方便对装置进行查阅、整定等人机交互工作；

3)装置可接入三相保护电流、三相测量电流、三相母线电压、单相外接零序电流、单相外接零序电压的模拟量。

4)装置应具备丰富的信号接入功能，可对间隔内的开关量信号进行监视，开关量接入数量不应低于20路；

5)装置应具备充足的控制出口接口数量，需支持独立的保护跳闸、保护合闸、动作信号、告警型号，并预留备用出口用于信号发信需求以及信号联动需求，总体开关量输出的数量不低于9路；

6)装置的保护功能应配置齐全，需具备高频保护（两段）、低频保护（两段）、过电压保护（两段）、低电压保护（两段）、频率突变保护、逆功率保护、联跳功能；有压自动合闸。

7)装置的保护定值设计应全面、灵活，各个保护功能应支持分别配置硬压板、软压板进行运行人员的整定、运行和检修工作；装置应具有至少16组保护定值区，以适应不同的运行方式，可进行不同定值组之间的切换或复制功能；

8)保护装置应提供3 组通信接口，以太网接口2个、RS485接口1个；通讯协议应丰富，需支持MODBUS-TCP、MODBUS-RTU协议和IEC 60870-5-103（串口）协议，方便与后台通讯。

9)保护装置应具有时间同步对时功能，应具有硬对时和软对时接口，硬对时接口1路，支持GPS脉冲对时和B码对时源；保护装置应能采用数据通信接口的报文数据，接收远程集控中心发出的对时报文信号，对时误差小于1ms；

10)装置应具备高精度的测量功能，电流电压的精度不低于0.2%；

11)装置应装具备计量功能，双向有功电能精度需达到1级，双向无功电能精度需达到2级；

12)装置应具备电流电压谐波分析功能，监视分析供电系统中的电能质量情况，最高可对31次谐波进行分析，并可将谐波数据上送至后台系统；

13)保护装置应具有事件记录功能，事件记录支持分类查询，事件记录条数不少于1000条（分辨率1ms），且掉电不丢失；

14)装置应具备故障录波功能，可对发生故障前后的各项参数进行记录，方便对事件进行分析，故障录波的条数不低于60条，且装置掉电不丢失；

15)装置应具有持续完善的软硬件自检功能，当装置中任一元件损坏时，不应造成保护误动，且应发出告警信号；

16)装置应支持软件在线升级；

17)装置应采用全封闭机箱，硬件设计上强弱电完全分开，软件上也采取相应的抗干扰措施，能达到电磁兼容各项（静电放电4级、快速瞬变干扰4级、工频磁场抗扰度4级等）标准的最高等级；

18)装置应适应严酷的安装运行环境，运行温度范围要求不低于(-25℃～+70℃)；

19)装置的安装方式可适应分散安装于高压开关柜，也可适应集中组屏安装于控制室。

2.4.2.2  技术指标

1）装置工作电源：


110V AC/DC、220V AC/DC；

电压允许偏差-20%～+20%

2）功耗：

交流电流回路：
5A配置，不大于1VA/相；1A配置，不大于0.5VA/相

交流电压回路：
不大于0.5VA/相

3）精确工作范围

测量电流：


0.01In~1.2In

保护电流：


0.04In~20In

零序电流：          0.04In～20In(额定值为5A 或1A)；

4）保护定值准确度

电流定值误差：

≤±2.5%

5）时间定值准确度

固有动作时间：
小于等于40ms 

6）过载能力

交流电流回路：

2倍额定电流，连续工作；

10倍额定电流，允许10s；

50倍额定电流，允许1s

交流电压回路：

1.4倍额定电压，连续工作；

2倍额定电压，允许10s

7）继电器输出

接通容量：
5A，连续；30A，0.2s

分断能力：
长期允许通过电流不小于5A；触点断开容量为不小于50W

2.4.3 故障解列装置

2.4.3.1 功能要点

1)装置应采用不低于32位CPU微处理器，不低于16位的高性能的同步采样A/D转换模块、带数据存储掉电不丢失的存储芯片，高性能的硬件系统构成数字式继电保护装置；

2)装置应具备大液晶的显示，友好的中文图形化界面，方便对装置进行查阅、整定等人机交互工作；

3)装置可接入三相保护电流、三相母线电压、单相外接零序电压的模拟量。

4)装置应具备丰富的信号接入功能，可对间隔内的开关量信号进行监视，开关量接入数量不应低于20路；

5)装置应具备充足的控制出口接口数量，需支持独立的保护跳闸、保护合闸、动作信号、告警型号，并预留备用出口用于信号发信需求以及信号联动需求，总体开关量输出的数量不低于9路；

6)装置的保护功能应配置齐全，需具备过频解列（两段）、低频解列（两段）、过压解列（两段）、低压解列（两段）、零压解列（两段）、逆功率解列（两段）、联跳功能。

7)装置的保护定值设计应全面、灵活，各个保护功能应支持分别配置硬压板、软压板进行运行人员的整定、运行和检修工作；装置应具有至少16组保护定值区，以适应不同的运行方式，可进行不同定值组之间的切换或复制功能；

8)保护装置应提供3 组通信接口，以太网接口2个、RS485接口1个；通讯协议应丰富，需支持MODBUS-TCP、MODBUS-RTU协议和IEC 60870-5-103（串口）协议，方便与后台通讯。

9)保护装置应具有时间同步对时功能，应具有硬对时和软对时接口，硬对时接口1路，支持GPS脉冲对时和B码对时源；保护装置应能采用数据通信接口的报文数据，接收远程集控中心发出的对时报文信号，对时误差小于1ms；

10)保护装置应具有事件记录功能，事件记录支持分类查询，事件记录条数不少于1000条（分辨率1ms），且掉电不丢失；

11)装置应具备故障录波功能，可对发生故障前后的各项参数进行记录，方便对事件进行分析，故障录波的条数不低于60条，且装置掉电不丢失；

12)装置应具有持续完善的软硬件自检功能，当装置中任一元件损坏时，不应造成保护误动，且应发出告警信号；

13)装置应支持软件在线升级；

14)装置应采用全封闭机箱，硬件设计上强弱电完全分开，软件上也采取相应的抗干扰措施，能达到电磁兼容各项（静电放电4级、快速瞬变干扰4级、工频磁场抗扰度4级等）标准的最高等级；

15)装置应适应严酷的安装运行环境，运行温度范围要求不低于(-25℃～+70℃)；

16)装置的安装方式可适应分散安装于高压开关柜，也可适应集中组屏安装于控制室。
2.4.3.2 技术指标

1）装置工作电源：


110V AC/DC、220V AC/DC；

电压允许偏差-20%～+20%

2）功耗：

交流电流回路：
5A配置，不大于1VA/相；1A配置，不大于0.5VA/相

交流电压回路：
不大于0.5VA/相

3）精确工作范围

测量电流：


0.01In~1.2In

保护电流：


0.04In~20In

零序电流：          0.04In～20In(额定值为5A 或1A)；

4）保护定值准确度

电流定值误差：

≤±2.5%

5）时间定值准确度

固有动作时间：
小于等于40ms 

6）过载能力

交流电流回路：

2倍额定电流，连续工作；

10倍额定电流，允许10s；

40倍额定电流，允许1s

交流电压回路：

1.4倍额定电压，连续工作；

2倍额定电压，允许10s

7）继电器输出

接通容量：
5A，连续；30A，0.2s

分断能力：
长期允许通过电流不小于5A；触点断开容量为不小于50

2.4.4  6kV综合保护测控装置

2.4.4.1功能要点
1)装置保护功能配置齐全、性能可靠、动作快速；保护功能包括：相电流充电保护、速断保护、限时速断保护、过流保护、过负荷告警、反时限过流保护、零序过流保护、零序反时限过流、负序过流保护、负序反时限过流保护、加速保护、同期、重合闸、小电流接地告警、过压保护、低压保护、高频保护、低频保护、功率保护、零序过呀、TV断线、进线TV断线、TA监视、控制回路监视、非电量保护；

2)装置应具备大液晶显示，友好的中文图形化界面，方便对装置进行查阅、整定等人机交互工作；

3)装置需支持多种通讯规约，方便与上位机进行数据传输，通讯接口支持2个以太网口，1路RS485串口，通讯规约包括MODBUS-TCP、MODBUS-RTU、IEC 60870-5-103协议、IEC 60870-5-104规约；

4)保护出口配置灵活、可根据实际接线需要进行灵活配置；每套保护的出口继电器应提供不少于5组触点。对微机继电保护装置信号触点的要求跳闸信号：1组保持触点，2组不保持触点；过负荷、保护运行异常和保护装置故障等告警信号：1组保持触点，1组不保持触点。

5)装置至少具备16组保护定值组，方便现场多运行方式切换，多组定值组之间可在线切换；

6)装置需支持保护电流和测量电流通道互感器接入，并可进行全电量的数据计算和显示，精度等级不低于0.2级；

7)装置需具备双向有功无功的计量数据的计算和显示，精度不低于1级，可进行数据上送；

8)装置需具备丰富的开关量输入接口，数量不低于17路；开关量输出接口，除保护分合闸、遥控分合闸，保护动作信号、保护告警信号之外，至少 还有4路备用出口，供对外发信号及联动功能的实现。

9)装置需具备完备的遥控与中央信号输出功能：可通过通信口、面板、开入量等方式对开关进行控制操作；

10)装置需对各类事件进行记录，方便查询追忆，支持分类查询，事件条数至少512条事件记录(事件记录的分辨率不低于1ms)；

11)装置需具备保护动作故障录波的功能，至少保留最近32次故障录波记录，长时间故障录波(掉电可保持10年以上)；

12)装置需支持硬件对时（GPS脉冲对时和B码对时）和软件对时（SNTP对时和通信规约对时）；

13)装置应具有持续完善的软硬件自检功能，当装置中任一元件损坏时，不应造成保护误动，且应发出告警信号；

14)装置需支持软件在线升级；

15)装置应采用全封闭机箱，硬件设计上强弱电完全分开，软件上也采取相应的抗干扰措施，能达到电磁兼容各项标准的最高等级；

16)装置应满足严酷的应用环境，符合宽运行温度要求（-25℃～+70℃）；

17)装置尺寸宜小巧，可安装在各种空间有限的柜体，可就地分散安装，也可集中组屏安装。

18)所提供的保护设备应能与变电站内继电保护运行及故障信息管理监控系统连接，供方应提供符合国家电网公司要求的通用规约文本。保护装置向子站或监控系统提供的信息包括：保护的运行定值及控制字；保护的当前运行定值区；保护的动作信号、动作时间、故障相别以及测距信息；保护的自检状态，自检出错的类型，出错时刻；保护的当前压板状态；保护的当前模拟量。提供的保护装置应能保证接入变电站其他厂家的子站或监控系统，必要时应提供规约转换装置（包括在投标报价中），保护装置需具备3组通信接口（包括以太网或RS-485通信接口）和打印机接口。
2.4.4.2技术指标

1）装置工作电源：


额定220V AC/DC，电压允许偏差-20%～+20%

整机电源功耗：不大于15W

2）功耗：

交流电流回路：
5A配置，不大于1VA/相；1A配置，不大于0.5VA/相

交流电压回路：
不大于0.5VA/相；

3）精确工作范围

电压：


    1V～150V

VX电压：

    1V～150V

相电流（保护）：
0.05In～20In

相电流（测量）：    0.02In～1.2In

零序电流（保护）：  0.05In～20In

频率：


    45Hz～65Hz

4）保护定值准确度

电流定值误差：
小于等于±2.5%或±0.01In

电压定值误差：
小于等于±2.5%或0.2V

频率定值误差：
小于等于±0.01Hz

方向角度误差：
小于等于±3°

5）时间定值准确度

固有动作时间：小于等于40ms (过量保护施加1.2倍动作整定值激励，欠量保护施加0.7倍动作整定值激励)。

定时限动作时间：小于等于±40ms或1%(过量保护施加1.2倍动作整定值激励，欠量保护施加0.7倍动作整定值激励)。

6）过载能力

交流电流回路：2倍额定电流，连续工作；10倍额定电流，允许10s；50倍额定电流，允许1s。

交流电压回路：2倍额定电压，连续工作；3倍额定电压，允许10s。

7）继电器输出

接通容量：5A，连续；30A，0.2s

动作时间：<10 ms

返回时间：<5 ms

分断能力：直流，阻性50W；感性35W(L/R = 0.04s)，交流，1250VA，最大5A

2.4.5  箱变保护测控装置

箱变测控装置安装于箱变内，将箱变的模拟量采集、非电量保护、远程控制、通信等功能，同时此装置具备通信管理机、光纤交换机功能，负责采集和传输逆变器、智能汇流箱等设备的数据，并通过自愈式光纤环网接入计算机监控系统，全面实现对光伏电站箱变的"遥信、遥测、遥控、遥调"功能；满足光伏电站的"无人值守、少人值班"的运行管理模式。
2.4.5.1 箱变保护测控装置总的要求

箱变保护测控装置兼顾保护高、低压侧功能。

每台箱变低压开关柜内配置1台箱变测控、保护一体化装置（具备箱变保护测控、通信管理、环网通讯等多个功能）和相应的光纤连接设备，以便采集箱变内的各种电气量参数和非电气量参数，以满足综合自动化系统的测控要求。为满足箱变实际的运行条件，厂家投标时须提供箱变测控装置的试验报告并负责安装箱变测控装置及其电缆引接。

箱变高压侧配置电流速断保护、过电流保护、高压零序电流保护及非电量保护，保护动作于跳开本回路 6kV断路器和低压侧断路器。当变压器及电气设备发生短路故障时，能在可能最小的区间内，断开与电网的连接，以便减轻故障设备的损坏程度和对临近地区设备的影响。

设备供电电源

电压：AC/DC 220 V+20%

频率：50 Hz，允许偏差-6%至+2%

设备运行环境：-40℃~+80℃

储存环境温度：-45℃~+85℃，相对湿度不大于 80%

包括显示、电源、CPU、模入板、通讯板在内的装置全部元器件必须满足宽温-40℃~+80℃条件下装置可保证正常工作的要求，以满足光伏电站的特殊环境。要求配有 UPS电源，以提供测控保护装电置用的稳定的交流 220V电源，并可保证在外部交流电源断电后供电1小时。

箱变保护测控装置：

注：建议与微机保护同品牌以便于后台系统接入，避免调试中出现通讯问题。

1）规格型号：

2）主 CPU：32 位

3）额定交流电压：100V/380V/690V/800V(线电压)

4）直流输入：3路热电阻，3路4~20mA，可用于采集箱变相关温度等，并且设置温度超限告警功能，方便光伏电场综自系统的监视。

5）交流输入：2组，采集变压器低压侧两分支的三相电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度用于综自系统的遥测；2 个光口(支持光纤环网)，2 个以太网通信接口，11 个 RS-485 接口，1 组对时接口；10 个 RS485 采集通道，每个通道最多支持 64 台设备接入；1 个以太网采集通道，最多支持64 台设备接入；具有 16 组保护定值，可在线切换，并支持定值组相互复制。
6）开关量：58 路 DI，10路 DO，可采集高压断路器位置、隔离刀闸位置信号、接地开关位置信号、低压断路器位置信号，箱变门开关信号等普通开关量信号；也可实现变压器高温报警、变压器超高温跳闸等非电量保护，同时提供48个可编程的备用非电量功能，便于非电量扩展。

并能实现低压断路器的遥控操作。

7）电气量保护：三段式过流保护、接地保护、过电压保护、低电压保护；

8）通讯：保护测控装置至少含有2路RS485通讯接口及2路光口。

9）故障录波：保护装置可记录 64 次故障录波记录，每条录波包含故障前 4 个周波，故障后 6 个周波的数据，每个周波记录 32 点。这些数据保留在非易失存储器中，通信支持故障录波数据召唤，装置支持遥控触发故障录波。

10）操作记录：装置保存的事件记录总量为 1024 条，可按遥信变位记录(256 条)、保护事件记录(512 条)、装置自检记录(128 条)和装置操作记录(128 条)四种类型进行分类查看。

11）装置具有非电量保护功能；

12）装置可以采集开关位置、箱变门打开等信号；

13）变压器低压侧根据电压考虑是否设置 PT，装置应可直接采集 800V 三相电压；

14）应可采集如下开关状态：6kV断路器位置信号；6kV隔离刀闸位置信号；6kV接地开关位置信号；低压断路器位置信号、小空开位置信号；

15）遥控功能：对有电操控功能的开关实现远程控分和控合。
2.4.6  防逆流方案

本项目具备消纳能力可以自发自用，为了防止安装光伏发电系统后，当光伏发电系统功率大于本地负载功率，负载无法完全消纳时，剩余电能馈入电网。设置防逆流装置，防止余电馈入电网。

最后以业主方、总包方及相关单位确认防逆流方案。
2.5. 视频监控系统
投标方提供的安防视频监控系统的产品，必须能在环境、抗干扰等方面满足在强电磁场干扰环境下使用的要求。

投标方应根据本技术规范中的各项要求完成场区安防视频监控系统的供货、安装及调试，投标书中的供货清册应包括本工程场区安防视频监控系统所需的所有软、硬件及安装材料。
为最大程度保证系统的监控效果，整个系统不得采用二次及以上压缩。即从变电站监控前端压缩编码到各级终端解压回显，中间过程不得再有其他任何形式的压缩编码。视音频图像设备及信号格式应严格符合国家、国际有关标准。图像清晰度在720P及以上。同时在视频显示功能中，各种菜单、说明都应为中文显示。音频压缩标准采用A律PCM解码器或ITU－T G.711标准。

系统采用的视频编解码标准应采用最有效的国际标准进行视频压缩（MPEG4或H264），采用国际通用的图像存储格式进行图像记录和存储，以便于各种设备接口和图像信息利用。
1） 系统实行操作权限管理，按工作性质对每个操作人员赋予不同权限，系统登录、操作进行权限查验。

2） 系统所有重要操作，如登录、控制、退出等，均应有操作记录，系统可对操作记录进行查询和统计，所有操作记录具有不可删除和不可更改性。

3） 系络安全保护，保证系统数据和信息不被窃取和破坏。

4） 系统保存的重要数据，具有不可删除和不可更改性。

5） 系统具有较强的容错性，不会因误操作等原因而导致系统出错和崩溃。

6） 系统应具有自诊断功能，对设备、网络和软件运行进行在线诊断，发现故障，能显示告警信息。

7） 系统应具有数据备份与恢复功能。

8） 系统应具有远程配置的能力。

9） 系统可接入多种智能设备，通信协议为标准的远动标准协议。

10）应采用全中文图形化界面。

11）提供对系统操作的在线中文帮助。

12）自动生成系统运行日志，可查询及以报表方式打印输出。

2.5.1主要功能要求

场区安防视频监控系统主要考虑对场主要电气设备安装地点以及周围环境进行全天候的图像和环境监视，以满足场安全生产所需的监视设备关键部位的要求。同时，该系统可实现电站安全警卫的要求。

整个系统应由监控终端进行控制；当发生报警时，站端视频处理单元可传送报警信息，并能联动相关设备。

系统还应具有与监控中心或各监控终端进行接口和远传的功能。其中监控中心或现有MIS用户终端只需安装相应软件和授权就能实现站内视频监视终端的功能，而不需要安装专用硬件设备。

2.5.2系统结构要求

场区安防视频监控系统实现对辖属所有场区视频监控系统的远程监控、流媒体转发及规约转换等功能，并提供与SCADA系统集成及上级平台访问。

2.5.3站端硬件要求

投标商提供的设备应具备良好的屏蔽功能和抗强电磁干扰能力，并具备过电压保护措施，能够有效地应对变电站场地等区域中的强电磁干扰的环境。所有设备应具有很强的抗干扰能力，在变电站内的电磁感应、静电、电器操作及雷电过电压环境中，应不损坏，能正常工作。

投标商应对设备及电缆屏蔽层的接地，系统抗干扰措施作重点说明，证明其产品能适用于变电站的电磁环境。

视频监控系统各设备的安装、使用应不影响和妨碍站内一、二次电气设备及其他装置的独立性、正确性、可靠性。

与其他厂家智能设备及控制中心数据通信，保证数据接收及传送的正确性、实用性。

视频监控系统中的设备有液晶显示屏的其显示的信息必须为中文。

2.6 一体化电源系统
2.6.1 直流电源技术条件

2.6.1.1 DC220V直流电源技术条件

基本技术参数

交流输入电压：三相380V（-15~+20%） 

交流电源频率：50Hz±1 Hz

直流标称电压：220V
蓄电池额定容量：投标方确定（满足预制舱内所带负荷6小时连续运行需求）
稳流精度：≤±0.5%

稳压精度：≤±0.2%

波纹系数：≤0.1%

效率：≥90%

噪声：距装置1m处＜55dB（温控强迫风冷）

同步对时接口：同步对时方式采用IRIG-B（DC）
通信接口：2个RS485和2个以太网通讯接口

通信规约：103、IEC61850规约

设备负载等级：一级（即连续输出额定电流）

2.6.1.2 直流系统构成和功能

1） 直流系统构成

直流系统设置一组充电机和一组蓄电池，主接线采用单母线接线形式，控母、合母合一（无降压硅链）。母线连接一组充电机和一组蓄电池。每组充电机可单独对蓄电池充电。

直流系统包括交流配电单元、高频开关充电模块、集中监控器、直流馈线单元、蓄电池组及蓄电池监测、直流绝缘监测等单元组成。

2 )直流系统功能

具有自动恢复功能, 实现市电恢复后自动开机, 自动选择。

具有交流电源自动切换功能。

设有电池充电限流和充电屏输出总限流。

具有交直流过压、过流保护、缺相保护和市电电压过高/过低关机保护。

具充电器超温保护。

蓄电池具有温度补偿功能。

具有定期恒流补充充电功能。

具有完善的防雷功能

满足工程对电磁兼容性的要求

3）馈线单元

馈线单元由馈线断路器、绝缘监测等组成。馈线屏采用前开门。馈线屏上有蓄电池闸刀。熔丝、闸刀容量符合匹配要求。

馈线数量应满足现场需求并考虑20%回路备用，各馈线配置相应规格的双极专用直流开关并有合闸指示灯。开关应有报警辅助接点用于发信。直流断路器额定短路分断能力≥10kA。

4）蓄电池充电回路

蓄电池熔丝必须选用直流熔丝,其直流熔丝额定电流按照蓄电池一小时率放电电流选择。

直流馈线屏设有蓄电池80%Ue一组出线回路，负极来自一段母线本屏，正极来自一组蓄电池80%抽头，并经直流空气开关接到输出端子。80%直流空气开关容量为25A，位置安放在屏后，输出接至端子。

5）蓄电池检测管理单元

蓄电池检测管理单元的主要作用是: 在线检测蓄电池组运行工况, 测量各节蓄电池的电压并在蓄电池进行核对性放电时测量其容量，对蓄电池组充、放电进行动态管理, 并应具备对蓄电池温度进行补偿的功能。

6）蓄电池

本工程直流系统配置220V阀控式密封铅酸蓄电池一组，蓄电池组屏安装电气二次设备预制舱内。

2.6.2 UPS电源屏技术条件

2.6.2.1 基本技术参数

UPS电源额定容量：不小于3kVA（并保证满足预制舱内UPS负荷需求，且UPS电源负载率不得高于80%）

交流输入电压：380V/220V  85～115%
交流输入频率：50HZ±2.5%

直流系统输入电压： 220 V： 80—115%  纹波系数≤5%
交流输出电压：220V±2%（交流直接输出除外）

交流输出频率：50HZ±0.1%（交流直接输出除外）

波形失真：≤3%（在0~100%线性负载）

交流输出切换方式：同步跟踪切换

交流供电与直流供电之间的切换时间：0ms
逆变单元异常转电子旁路切换时间≤4ms
电子旁路异常转逆变单元切换时间≤4ms
过载：100%满负荷长期运行，120%满负荷10min ，150%满负荷60s

环境温度0℃~40℃时额定满负荷连续运行，50℃时额定满负荷运行8h。

输出功率因数：≥0.8
稳压精度：≤2%

效率：＞85%

噪声：≤55dB
通信接口：RS-232、RS-485

UPS平均故障间隔时间（MTBF）≥250000h

工频耐压：柜内各带电回路按其工作电压应能承受下表所规定历时1分钟的工频耐压试验（特别强调SPWM逆变输出原边回路对地），试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。
防电磁干扰：符合GB9254的规定。特别是通过二极管对直流源（直流母线）的传导干扰应小于300MV。

2.6.2.2 技术要求
1）UPS中的逆变部件交流输入、旁路输入及输出应通过工频隔离装置。

UPS装置控制单元的工作电源应双重化供电。

交流输入具备雷击防护告警功能（标称放电电流大于40KA，残压小于1KV），防浪涌功能。

直流系统输入需通过两个串联二极管隔离。

2）直流电压欠压报警、报警值可设。当UPS直流电压大于额定电压80%时不得关机；逆变直流电压低于额定电压90%时，报警并延时2分钟后自动关机。

3）交直流切换性能能适合负载低功率因数需要。

4）交流输出过载报警，报警值可设。

5）UPS应有抗短路能力，使馈线开关按级差进行保护。

6）UPS的检修旁路开关具有自动同步功能，可在任意状态下合上，确保不会形成环流、过流、过压等各种异常现象，保证负荷的供电连续性。

7）UPS有不同的运行模拟图。模拟图上带有运行指示灯，能直观显示各部件及电子开关实际的运行状态，特别是逆变部件工作是否正常。
8）有工作状态及故障记忆的液晶显示屏。历史告警信息不少于100条，掉电后不会消失。并有状态及异常指示光字牌。

9） 每段UPS交流输出馈线数量应满足现场需求并考虑20%回路备用。

每回馈线都有电源监视灯。开关跳闸应有继电器接点报警信号。
馈线开关应与主接线开关安装部位分开。

2.6.3 DC48V通信电源（如投标方设备需要时）技术条件

2.6.3.1 基本技术参数
输出额定电压： -48V DC

输入额定电压：220V DC

额定输出电流：按需
效率：≥90％

稳压精度：  ≤±0.5%   

动态电压瞬变范围：＜±5%

瞬变响应恢复时间：≤200(s

温度系数：≤0.02％/℃

浪涌电流：<150％

纹波电压峰—峰值：不超过200mV
输出杂音电压：≤2mV

设备的平均无故障时间（MTBF）：≥87600h
同步对时接口：同步对时方式采用IRIG-B（DC）
通信接口： RS-232、RS-485

设备负载等级：一级（即连续输出额定电流）

电磁兼容: 符合GB/T17626.2-2006《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》规定严酷等级为三级静电放电抗扰度、GB/T17626.4-1998《电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》规定严酷等级为三级电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T17626.5-1999《电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》规定严酷等级为三级浪涌（冲击）抗扰度抗扰度、GB/T17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》规定严酷等级为四级工频磁场抗扰度、GB/T 17626.12-1998《电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》规定严酷等级为三级振荡波抗扰度试验的要求。

3.6.3.2 DC48V通信电源系统构成

通信电源系统可以通过DC48V隔离型高频开关DC/DC变换器，将DC220V直流母线电压，变换为DC48V为负荷供电。主接线采用单母线接线形式。变换器输出端正极可直接接地，满足通信电源正极接地要求。通信电源屏布置在二次设备预制舱内。

2.6.3.3 DC48V通信电源主要要求

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应配备液晶汉显人机界面。正常工作时，应与总监控单元通信，接收和执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应采用PWM调制制式，模块工作频率20kHz～300kHz。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过压保护、过流保护、欠压报警、过压报警等。

总监控单元应具有RS485通信接口用于与一体化电源监控平台通信和对时。

2.6.4 一体化电源监控
一体化电源监控装置是管理变电站交流系统、直流系统、UPS、通信电源等站内电源系统的综合监控，电站计算机监控和一体化电源监控通信实现对变电站电源系统的三遥功能。卖方应免费提供详细的规约文本、规约的信息说明及数据类型，并配合电站计算机监控厂家完成规约转换的工作。

与电站监控系统通信接口：RS485和以太网通讯接口

与电站监控系统通信规约：103、IEC61850规约

与电站监控系统对时接口：采用RS485接收IRIG-B（DC）时码。

2.7 调度数据网及二次安防系统技术要求

本招标技术文件所指电力监控系统安全防护设备指实现升压站二次系统网络及信息安全防护功能的系统或设备。电力监控系统安全防护设备必须通过湖北省等保测评。

电力监控系统安全防护总体策略为：安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证。通过划分安全区、专用网络、专用隔离和加密认证等技术从多个层次构筑多道抵御网络黑客和恶意代码攻击的防线，对电力实时监控系统等关键业务实施重点保护。

安全区域之间互联总体结构包括链式结构、三角结构、星形结构，宜采用链式结构及三角结构，可根据实际的系统现状和安全防护需求选择合适的互联结构。

变电站二次系统分为生产控制大区和管理信息大区，其中生产控制大区分为控制区（安全区I）和非控制区（安全区II），管理信息大区可根据需要划分安全区或安全网段。

根据变电站二次系统和功能模块的特点、重要程度、数据流程和安全要求，各业务系统和功能模块按安全分区原则分别置于不同的安全区。

纵向加密装置：通过国家电网电科院检测认证，支持国密算法。

调度数据网设备：满足电力调度数据网接入规范，提供接入方案及配置清单。

网络安全监测装置需提供国网电科院检测报告。

2.8 通信系统技术要求

2.8.1 SDH设备主要技术要求

投标方提供的设备应为基于SDH的多业务传输平台－MSTP，本期传输容量为622Mbit/s，设备能直接上下2Mb/s业务。

传输系统误码、抖动、漂移、可用性等均应满足国际及国家标准。

光传输设备应能支持带电插拔，电源热备份，交叉连接单元热备份。

投标方所提供的2.5Gbit/s MSTP设备需满足以下要求：
城网SDH设备主要技术要求表

	序号
	名称
	项目
	要求值

	1
	设备型号
	设备型号
	中兴，最终以供电公司要求为准

	2
	交叉容量
	高阶交叉能力
	≥128×128 VC4

	
	
	低阶交叉能力
	≥2016×2016 VC12

	3
	单机框槽位容量
	业务槽位数量
	不小于12个业务槽位

	4
	平滑升级能力
	能够平滑在线升级到2.5Gbit/s ADM
	可以在线平滑升级

	5
	槽位通用性
	说明机框各槽位的通用性
	具备通用性

	6
	散热方式
	说明机框散热方式
	风冷

	7
	单机框接口容量及电/光口集成度
	STM-16插槽数量（说明机框可支持的最大2.5G光口数量）
	至少4个

	
	
	2M 接口容量应不小于252个 2M
	不小于252个

	
	
	2M板端口密度
	不小于21个/板

	
	
	622M光口端口密度
	不小于4个/板

	
	
	FE以太网端口密度
	不小于6口/板

	
	
	GE以太网端口密度
	不小于2口/板

	8
	外时钟接口
	2 个输入和输出，2Mbit/s和 2MHz
	不小于2 个输入和输出，2Mbit/s和 2MHz

	9
	物理指标
	机架尺寸
	宽×深×高=600×600×2260（mm）

	
	
	机框尺寸
	满足机柜尺寸安装要求

	
	
	总功耗
	满配功耗450W

	10
	工作条件
	供电方式
	两路独立的-48V直流供电

	
	
	电压范围
	-40V～-57V

	
	
	温度范围
	长期工作环境0℃～45℃

	
	
	湿度范围
	长期工作环境10%～90%

	11
	MSTP功能
	以太网数据帧封装入SDH采用的协议
	GFP、LAPS、HDLC

	
	
	级联方式及LCAS功能
	支持VC-12虚级联，动态增加带宽; 动态减少带宽; 失效成员删除; 失效成员恢复

	
	
	以太网端口流量控制、统计复用方式
	快速生成树（RSTP）业务和组播（IGMP Snooping），IEEE 802.1q/p标准的VLAN

	
	
	支持的超长帧的最大长度
	按照ITU-T相关标准

	
	
	以太网业务汇聚功能及方式
	多方向汇聚功能：能实现FE到FE、GE到GE、FE到GE的业务汇聚。具有二层交换功能

	
	
	设备所具有的其他功能、特点
	光卡均支持自动光功率关断功能（ALS）

	12
	网管设备
	网管设备
	接入已有网管系统


采用1+1保护方式的同方向的光接口应配置在不同板卡（母板）上，包括光口和光放。光放采用内置式光放，且纳入统一网管。

*投标方须提供原SDH设备制造厂商针对本工程项目的授权书。

*投标方提供的设备必需具有湖北省电力Licence，且此Licence已经包含在设备硬件中。

*投标方应具备在湖北省电力设备安装和电路开通的施工或协调能力。

*上述硬件设备需Licence、其它软件等，均应包含在供货范围内。

2.8.2 IAD设备技术参数及性能要求

	模拟接口FXS数量
	8

	基本语音业务
	支持内部分机间、分机和PSTN间、分机和IP间、PSTN和IP间语音连接

	增值业务
	支持各种补充业务：内部短号、来电显示、热线呼叫、呼叫保持、回叫振铃、呼叫等待、呼叫代答、呼叫前转、呼叫转移、呼叫限制、总机、断电逃生

	软交换侧呼叫协议
	SIP

	语音编码
	G.723.1、G.729 A/B、G.711 A/U

	传真编码
	T.30透传、T.38

	DTMF
	带内透传、RFC2833

	维护方式
	远程WEB页面、串口命令行、Telnet命令行

	工作电源
	220VAC或-48VDC

	额定功率
	40W

	结构尺寸
	标准19英寸宽度1U高度：44×4.44×29CM（宽×高×深）


3 组屏方案

组屏方案详见设备供货表。组屏方案仅供参考，实际供货时，可根据具体工程调整组屏方案。
4. 屏体要求

4.1 结构

外型尺寸高2260mm、宽800mm、深600mm。防护等级不小于IP42等级，屏体应具有钢底座、顶板和侧板。屏内装有用于检查和维护的照明灯，照明灯行程开关与屏体的后门联锁。屏内装设温湿度控制器及加热器，以确保屏柜内温湿度。屏柜均为右侧开门。屏体下部装设不小于100mm2的二次等电位接地铜排。

4.2 喷漆

屏体采用静电粉末喷涂，喷涂后在机械振动以及热和油的作用下均不会出现划痕或变软。喷涂的颜色客户指定。

4.3 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源

直流电源自动空气开关配置及保护用直流电源方式按《系统保护设计中贯彻部颁电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的有关问题》的规定进行。

微机保护和自动装置、测控单元等在屏上设有专用的直流型自动空气开关向装置供电。断路器操作回路采用单独的直流型自动空气开关。

4.4 屏柜的布线及端子

布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好、无损伤。导线用铜质多股软线，电压电流回路截面应不小于4mm2和1000V耐压绝缘绞线，其它回路截面应不小于2.5mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠，配线工艺务必采用抗氧化的铜质镀银的材料T 型、TO型及针(棒)型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。

设备接线端部应标明其回路编号。编号正确，字迹打印清晰不易色。
微机保护装置的接线端子排，交流电流电压、直流电源及信号回路要求采用JHT3-2.5型抗干扰、阻燃系列接线端子。

所有端子的额定值为1000V、10A，压接型端子。电流回路的端子应能接不小于6mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应留有10～15％的备用端子。直流电源的正负极和交流电源的输入端子不应布置在相邻的端子上。

直流回路的正、负电源之间及交流电压回路的相间最少应隔开两个端子以上，以防电源短路。

断路器的跳、合闸回路端子排与正、负电源间至少应隔开两个端子。

4.5 运行的技术条件

交流电压回路断线或发生任何故障时，保护装置会告警，但不会误动作。

当控制回路断线时，保护装置会告警，但不会误动作。

在拉、合直流电源的正极或负极保险时，监控系统及保护装置不会动作。直流电源的正负极性颠倒时，系统不损坏并能正常工作。装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不会动作和误发信号。

在环境湿度变化时，保护装置的整定值变化幅度不大于±5％。保护装置投入一年后，在-10℃～+55℃温度下整定值变化幅度不得大于±5％。

在保护装置的正面，整定值能容易和安全地改变。

5. 设计联络会

根据工程需要可以召开设计联络会。联络会应有纪要，内容如下：

1) 投标方应对供认可的资料和图纸进行详细的解释，并解答招标方的意见和问题。招标方将认可后的一份资料和图纸给投标方，以便投标方绘制正式图纸；

2) 招标方向投标方提出详细的I/O配置要求，包括模拟量、开关量及计算量等；向投标方提出详细的画面显示要求，包括每个画面的显示内容及报表打印格式；

3) 确认开关操作联锁逻辑，自动控制策略；

4) 投标方应介绍同类产品已有的运行经验，包括现场的操作情况；改进情况；投标方还应介绍已运行系统的I/O配置原则，与用户设备接口的配合情况等；

5) 讨论与调度中心、继电保护设备等智能设备的通讯接口实施方案及试验方法；

6) 讨论商定在标书中规定的在联络会议解决的问题及招标方认为有必要商讨的其它问题。

6. 技术服务和工厂培训

（1）项目管理

合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如：工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

（2）技术文件

投标方在订货前向招标方提供一般性资料：鉴定证书、报价书、典型说明书、硬件配置图、系统原理图和主要技术参数等。

投标方应根据招标方的进度要求，合同签订后7个日内，向招标方提供下列技术文件6份，但不限于下列图纸和资料：

·分布式光伏电站监控系统配置图及其说明；

·I/O单元原理接线图及其说明，包括手动控制、操作原理接线和电气闭锁原理接线，同步接线、操作方式切换等；

·电气设备监控逻辑框图（按单元划分）；

·设备内部接线及其说明；

·设备布置和安装图，包括设备尺寸和安装尺寸，光纤网络的连接及安装；

·设备组屏图、端子排接线图，包括与用户设备接口的端子排；

·分布式光伏电站监控系统所有设备清单，包括设备型号、技术参数、性能数据及参数；

·分布式光伏电站监控系统各种硬件的功能说明书；

·分布式光伏电站监控系统各种软件程序的说明书；

·分布式光伏电站监控系统设备运行环境及场地的要求；

·提供与多级调度的通信规约要求；

·与其它智能设备的接口规范及要求；

·投标方认为必须提供的图纸和说明。

（3）设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了7.2.2所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、生产许可证、产品合格证和质量保证体系文件等。

（4）技术服务

为便于合同设备的安装、调试和投运，投标方应自费派出熟练的技术人员或专家到合同现场进行技术服务，指导现场安装、调试和运行。并解答合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。对现场服务的次数、人数、时间、费用应在投标书分项列出。

由招标方安排适当时间，由投标方技术人员对设备的正确安装、使用和试验给予技术讲课，并在现场调试阶段，对招标方系统管理员进行培训。

在产品质保期内有制造质量问题的设备，由投标方负责修理或更换，对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不因此而增加任何费用。

由于投标方的错误指导或建议所致的损失，由投标方负责。

（5）工厂培训

为了使用户掌握合同设备的安装、调试、运行及维护的技能，以保证分布式光伏电站监控系统的正常安全运行，投标方应接受招标方技术人员去工厂培训。

在合同生效后1个月内，投标方应提供一份详细的工厂培训计划给招标方。培训计划应包括：培训时间安排，课程内容安排等。该计划招标方有权修改，在第二次设计联络会，经双方商定后予以实施；

对于培训人员，投标方应提供技术文件、图纸、参考资料，还应提供试验设备、工具、安全保护装置，以及其它必需品和工作场所；

培训人员在投标方技术人员的指导下，应该掌握本合同设备硬件、软件的结构原理，掌握合同设备的安装、调试及诊断维护，学习并参与画面编辑、数据库定义、报表生成、参数设定等工作。

招标方将派担任分布式光伏电站监控系统运行、维护、管理的(((((名专业技术人员去工厂接受培训，为期(((((天。其往返旅费（商业仓）、机场至旅馆及市内交通费、膳宿费等，包括在投标价内，但应单独分项列出。

7. 质量保证和试验

7.1 质量保证

7.1.1 订购的新产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

7.1.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

7.1.3 投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900_1或GB/T19001质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

7.2 试验

7.2.1 投标方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。

7.2.2 招标方有权在任何时候对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

7.2.3 在试验、检查过程中，如发现任何不符合本规范书要求的硬件和软件，投标方都必须及时更换，由此引起的任何费用都应由投标方承担。

7.2.4 应进行工厂试验、工厂验收试验和现场试验。

7.3 质保期

7.3.1 合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为2年；

7.3.2 设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）；

7.3.3 在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

7.3.4 当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的72小时内派人到现场处理事故。

8. 包装、运输和储存

1) 投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。

2) 对贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

3) 设备在装运后投标方应立即将装货通知单一式四份特快专递邮寄给招标方。

4) 设备在达到目的地后，招标方将进行初步检查，根据提货单校对包装数量，检查设备包装情况，在装运中是否有损坏。

5) 开箱和最终开箱验收将在现场进行，若设备的质量和数量与合同不符，招标方有权向投标方索赔。

6) 在上述检查中，若设备的质量和规格与合同不符或发现明显的或隐藏的损坏，招标方将立即通知投标方，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担。

7) 在包装箱外应标明招标方的订货号、发货号。

8) 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。
9. 其它

9.1电站监控系统与光伏系统设备之间的通信，供货方负责与逆变器或箱变厂家进行协商解决。

9.2电站监控系统与调度系统的通信，监控厂家负责与调度系统及建设单位进行协商。

9.3电站监控系统与智能电度表的通信，同时智能电度表具备与电量采集系统通讯功能(电度表具备双RS-485接口)，监控厂家负责与智能电度表厂家及建设单位进行协商。
9.4供方有长期提供设备易损件或易损件供应商名单的义务。

9.5供方有为需方免费培训运行维护人员的义务和软件免费升级的义务。

10.供货范围
10.1.1卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。
10.1.2卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
10.1.3卖方应详细列出所供随机备品备件、专用工具清单。

10.1.4卖方应向买方提供进口及外购设备的范围及清单，供买方审阅。
10.1.5卖方应提供用以说明其供货范围的相关图纸资料。
10.2供货范围清单（数量为暂定，最终订货数量及规格型号以设计院施工图设计阶段确认的图纸为准。）
供货范围
	序号
	产品名称
	单位
	招标单位要求
	投标人响应

	
	
	
	型式、规格、性能参数
	数量
	型式、规格、性能参数
	数量

	1
	二次设备（综自设备）
	套
	符合招标要求
	1
	
	

	2
	通信设备、调度数据网及安防设备
	套
	符合招标要求
	1
	
	


二次设备（综自设备）清单
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	 数量

	一
	监控系统及继电保护装置
	
	
	

	1.1
	监控主机系统
	含:1台服务器，含国产操作系统、数据库、监控软件、1台液晶显示器，1台打印机，键鼠套装1套，1个迷你音箱，操作台（1桌2椅）
	套
	1

	1.2
	微机五防系统
	含:微机五防主机1台，五防锁具1套，五防系统软件1套
	套
	1

	1.3
	远动屏
	含:远动装置2台，站控层交换机(16电口，8光口)1台、环网交换机1台，通信管理机（带规约转换功能）1台、同步时钟装置1台（主时钟支持支持北斗二代系统单向标准授时信号，采用双北斗系统，主要B码对时，北斗天线各2根（50米/根））、电能量采集装置1台、光纤熔接盒及跳线
	面
	1

	1.4
	综合保护屏
	故障解列装置1台，防孤岛保护装置1台、公用测控装置1台、电能质量在线监测装置1台
	面
	1

	1.5
	AGC/AVC控制屏
	AGC/AVC服务器必须具备接受调度指令运行和自动跟踪考核点功率因素的功能、KVM及显示器19英寸、交换机、AGC/AVC智能通信终端、AGC/AVC软件
	面
	1

	1.6
	光功率预测服务器屏
	含:光功率预测服务器1台，数值天气预处理及接口服务器1台，KVM切换器1台，1台液晶显示器，键盘鼠标1套，反向隔离装置1台，防火墙1台，工业以太网交换机1台
	面
	1

	1.7
	考核计量电度表
	安装在开关柜上0.5S级，用于光伏出线柜1台、光伏场区集电线路柜1台
	台
	2

	1.8
	关口计量电度表
	供电公司提供，用于光伏计量柜
	台
	1

	1.9
	电度表
	环网柜厂家提供
	台
	3

	1.10
	火灾报警系统
	含:火灾自动报警主机1台，烟感探头、温感探头、感温电缆、手动报警器、警报器等
	套
	1

	1.11
	视频监控系统
	含：视频专用硬盘2块、网络硬盘录像机1台、千兆中心交换机1台、液晶显示器1台、网络红外球机20台、网络半球型摄像机(安装于一次、二次预制舱)2台、室外立杆20根、网络防雷器20套、视频监控中继箱20套、视频电源箱1台（注：网络摄像头设置数量以实际施工图为准）
	套
	1

	1.12
	分散装置
	6kV线路保护测控装置5台、箱变保护测控装置2台（箱变保护测控装置兼顾保护高、低压侧功能，箱变保护测控装置具备环网功能）
	套
	1

	1.13
	环境监测仪
	
	套
	1

	二
	一体化电源设备
	
	
	

	2.1
	直流及UPS电源屏
	含:10A高频开关电源模块2台，绝缘监测仪1台(含支路绝缘检查)、蓄电池巡检仪1台，32A直流馈线空开8只，25A直流馈线空开16只。3kVA逆变电源1台，25A交流馈线空开12只，表计若干
	面
	1

	2.2
	交直流电源屏
	含:ATS装置1台，3P-63A馈线空开6只，3P-40A馈线空开8只，2P-25A馈线空开10只，表计若干
	面
	1

	2.3
	蓄电池屏
	含:12V 48Ah蓄电池18只
	面
	1

	三
	防逆流系统
	2个110kV出线间隔
	项
	1

	四
	集控通信接口柜
	
	项
	1

	安装材料
	电缆、接地线及辅材
	批
	1

	安装调试
	
	项
	1


通信设备、调度数据网及安防设备清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	一
	系统通信部分
	
	
	

	1.1 
	SDH传输设备含柜体
	中兴，含622M光板1块，柜体2260*800*600

（最终以供电公司要求为准）
	套
	1

	1.2 
	IAD设备
	8口，广哈（满足供电公司要求）
	套
	1 

	1.3 
	综合配线架含柜体
	VDF50/DDF32/ODF24，柜体2260*800*600
	套
	1

	1.4 
	录音电话
	含调度录音电话机（含电子硬盘存储）2台
	部
	1

	二
	对侧变电站
	白沙洲水厂110kV变电站
	
	

	2.1
	622M光板
	中兴
	块
	1

	2.2
	光纤配线架
	24芯
	套
	1

	三
	调度数据网及安防
	
	
	

	3.1 
	交换机
	
	台
	4 

	3.2 
	路由器
	
	台
	2

	3.3 
	纵向加密
	
	台
	4

	3.4 
	防火墙
	
	台
	1

	3.5
	日志审计装置
	
	台
	1

	3.6 
	网络安全监测装置
	
	台
	1

	3.7 
	屏柜
	
	面
	2

	四
	等保测评及安全评估
	等保二级
	项
	1

	五
	安装调试
	设备安装调试以及验收
	项
	1

	六
	调度协调
	供货方负责协调调度配合联调及IP规划分配
	项
	1

	七
	信通通道占用费
	供货方负责协调信通开通通道及包含通道占用费、包含协调方式单
	项
	1


10.3  备品备件及专用工具

10.3.1  备品备件

1、投标方应提供必要的备品备件，其价格单独列出，并包括在设备的基价内；

2、备品备件数量应满足系统连续运行1年的要求。招标方在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

3、在设备使用寿命期间，投标方应保证备品备件的及时供应；当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

4、所有备品备件应当是新的，必须能与原件相互替换；

5、合同订购的全部备品备件，应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装，并注明“备品”字样；

6、投标方提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等；

7、所有备品备件的一些主要部件（如印刷电路板）在发运前，都应逐件进行测试，以保证在计算机监控系统中正常运行；

8、投标书中投标方应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件的用途。
11.差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表，将技术部分的差异表列入本卷之中。
	序
	招标文件
	投标文件

	号
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



