集装箱式苦咸水处理设备技术规范

采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苦咸水处理设备（集装箱式） | 1 |  |  |

价格含税价，含运输、安装、调试。

苦咸水处理设备（集装箱式）

（一）配置

1）超滤产水规模10m3/h“软化—超滤-反渗透”集装箱式苦咸水淡化装置1台。

2）软化系统1套。

3）超滤系统1套。

4）反渗透系统1套。

5）化学清洗系统1套。

6）电控系统等1套。

7）适用于一体化苦咸水水处理设备的说明书和软件。

（二）技术指标

1.总体技术参数

*超滤设备产水量：≥10m³/ h

*原水TDS：10000mg/L左右

*产水TDS：＜500mg/L

*原水总硬度：2000mg/L左右

*软化产水总硬度：＜450mg/L

其它产水指标达到农田灌溉水质标准GB5084-2021作物种类旱地作物

2.系统需包含软化系统、超滤单元、反渗透单元、化学清洗、电控单元，配超越管超越软化系统，配备自动化控制系统，可实现无人值守自动运行及远程报警功能，控制系统采用PLC控制，具备以太网通讯接口，支持Modbus TCP/IP协议。远程监控系统应包含历史数据曲线查询、故障记录查询、电子报表功能。需包含视频监控及门禁。

*3.集装箱内，含保温、门窗、换气、空调、照明等设施，箱体外壁预留进出水、废水对接口、自来水接口，电源接口，箱体数量不超过2个。集装箱采用防火材料。

- 软化单元技术指标

产水量：≥12m³/ h；

含但不限于软化装置（采用双碱法除硬+斜管沉淀），加药装置、pH调节装置。

高度2米以上软化器，预留通道方便巡视检修。

5.超滤单元技术指标

含但不限于超滤膜架、反洗泵、超滤产水箱、配套阀门仪表。

产水量：≥10m³/ h；

*膜组件：外压式，寿命≥3年

*产水SDI：≤3

6.反渗透单元技术指标

含但不限于反渗透膜架、高压泵、增压泵、加药装置、保安过滤器、反渗透产水箱、外供水泵、配套阀门仪表。

产水量：≥6.5m³/ h；

回收率：≥65%

*产水TDS：＜500mg/L

7.自动控制指标

药剂投加自动控制。

- 加药

药剂储存桶按每日制水8小时满足15日用量考虑。报价含首次调试所用满桶药剂价格。提供各类药剂的合格证明。

- 在线仪表

主要应包含电度表、原水TDS、RO进水TDS、RO产水TDS、重要节点压力表、产水流量、RO废水流量、UF产水流量、废水流量、pH等。

- 水箱材质

应采用耐腐蚀的PE材质。

- 在投标及报价时，投标人应提供设备报价表中包含的完整详细的《设备配置清单及价格》，以及主要备品、备件清单、设备易损件清单，另含运输安装、调试、服务等，投标人自拟清单报价。

| 序号 | 产品名称 及费用名称 | 规格型号 | 品牌及产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它（如有） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |  |  |  |  |